| Karakteristike | Jedinice | Metod | Ulje za loženje lako specijalno (LS) | Ulje za loženje lako (L) | Ulje za loženje srednje (S) | Ulje za loženje teško (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gustoća 15ºC | kg/m³ | BAS EN ISO 3675 BAS EN ISO 12185 BAS ASTM D 4052 | Upisuje se | Upisuje se | Upisuje se | Upisuje se |
| Kinematički viskozitet na drugoj temperaturi (temperatura se navodi u izvještaju) | mm2/s | BAS EN ISO 3104 BAS ASTM D 445 | 20ºC 2 - 6 | 50ºC 6 - 20 | Upisuje se | - |
| Kinematički viskozitet na 100oC | mm2/s | BAS EN ISO 3104 BAS ASTM D 445 | - | - | 6 -35 | 10 - 45 |
| Tačka tečenja | ºC | BAS EN ISO 3016 BAS ASTM D 97 | ≤30 | ≤30 | ≤45 | Upisuje se |
| Tačka paljenja | ºC | BAS EN ISO 2719 BAS ASTM D 93 | ≥60 | ≥60 | ≥70 | ≥80 |
| Količina sumpora do | % m/m | BAS EN ISO 8754 BAS EN 24260 BAS EN ISO 14596 BAS ASTM D 4294 BAS ASTM D 2622 | ≤0,10 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 |
| Koksni ostatak | % m/m | BAS ISO 6615 BAS EN ISO 10370 BAS ASTM D 189 | ≤10 | ≤12 | ≤16 | ≤18 |
| Količina vode i sedimenti | % v/v | BAS ISO 3734 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤1 | ≤1 |
| Količina pepela | % m/m | BAS EN ISO 6245 BAS ASTM D 482 | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,20 | ≤0,20 |
| Donja toplotna vrijednost | МЈ/kg | BAS ASTM D 240 BAS ASTM D 4868 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |