	Karakteristike
	Jedinice
mjere
	Granične vrijednosti
	Metode ispitivanja

	
	
	Minimum
	Maksimum
	

	Cetanski broj
	 
	51,0
	–
	BAS EN ISO 5165
BAS EN 15195
BAS EN 16144
BAS EN 16715

	Cetanski indeks
	 
	46,0
	–
	BAS EN ISO 4264

	Gustoća na 15 °C
	kg/m3
	820,0
	845,0
	BAS EN ISO 3675
BAS EN ISO 12185

	Policiklični aromatski uglјоvоdоnik 
	% (m/m)
	–
	8,0
	BAS EN 12916

	Sadržaj sumpora
	mg/kg
	–
	10,0
	BAS EN ISO 20846
BAS EN ISO 20884
BAS EN ISO 13032

	Sadržaj mangana 
	mg/l
	-
	2,0
	BAS EN 16576

	Tačka paljenja
	°C
	> 55,0
	–
	BAS EN ISO 2719

	Koksni ostatak (na 10% ostatka destilacije)
	% (m/m)
	–
	0,30
	BAS EN ISO 10370

	Sadržaj pepela
	% (m/m)
	–
	0,010
	BAS EN ISO 6245

	Sadržaj vode
	% (m/m)
	–
	0,020
	BAS EN ISO 12937

	Ukupna onečišćenja
	mg/kg
	–
	24
	BAS EN 12662 

	Korozija na bakarnoj traci (3 h na 50 °C) 
	ocjena
	klasa 1
	BAS EN ISO 2160

	Sadržaj mеtil еstrа mаsnе kisеlinе
(MEMK eng. (FAME)) a 
	% (V/V)
	–
	7,0
	BAS EN 14078

	Oksidacijska stabilnost
	g/m3
h
	–
20 b
	25
-
	BAS EN ISO 12205
BAS EN 15751

	Tačka filtrabilnosti (CFPP)
	°C
	Vidjeti tačku 5.6. u standardu BAS EN 590+A1:2018

	Маzivоst, kоrigоvаni prеčnik оštеćеnjа usljеd hаbаnjа (wsd 1,4) na 60 °C
	µm
	–
	460
	BAS EN ISO 12156‑1

	Viskozitet na 40 °C
	mm2/s
	2,000
	4,500
	BAS EN ISO 3104

	Destilacija
% (V/V) predestilirano na 250 °C
% (V/V) predestilirano na 350 °C
95 % (V/V) predestilirano kod
	% (V/V)
% (V/V)
°C
	85
 
	< 65
360
	BAS EN ISO 3405
BAS EN ISO 3924

	a FAME mora da odgovara zahtjevima standarda BAS EN 14214
bZa dizel goriva koja sadrže FAME-a iznad 2% ovo je dodatni zahtjev. 


