| Karakteristike |  | Jedinice | Vrijednosti | Metode ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gustoća na 150C |  | kg/m3 | 820-860 | BAS EN ISO 3675 BAS EN ISO 12185 |
| Tačka paljenja |  | 0C | ›55 | BAS EN ISO 2719 |
| Tačka tečenja1) | ljeto | oC | ≤ -5 | BAS ISO 3016 |
|  | zima |  | ≤ -12 |  |
| Izgled |  | bistar/crven2) |  |  |
| Kinematička viskoznost na 200C |  | mm2/s | 2,5-6,0 | BAS EN ISO 3104 BAS EN ISO 3104/AC |
| Polihlorisani bifenili |  | mg/kg | ≤ 0,5 | BAS EN 12766-1 |
| Destilacija: početak 3500C |  | %(V/V) | ≥ 85 | BAS EN ISO 3405 |
| Sumpor |  | %(m/m) | ≤ 0,1 | BAS EN 24260 BAS EN ISO 8754 |
| Koksni ostatak od 10% (V/V) destilacijskog ostatka |  | %(m/m) | ≤ 0,15 | BAS EN ISO 10370 BAS ISO 6615 |
| Pepeo |  | %(m/m) | ≤ 0,01 | BAS EN ISO 6245 |
| Voda |  | mg/kg | ≤ 500 | BAS EN ISO 12937 |
| Onečišćenja |  | mg/kg | ≤ 30 | BAS EN 12662 |
| Toplotna moć |  | MJ/kg | ≥ 42,6 | BAS ASTM D 4868 BAS ASTM D 240 |
| Markirni indikator |  | mg/l | 6,0 | BAS 1024 |
| 1) Tačka tečenja prema klimatskim uslovima u toku godine. -Ljetni kvalitet od 1. aprila do 30. septembra, -Zimski kvalitet od 1. oktobra do 31. marta. 2) Boja se dodaje u količini koja garantira crveno obojenje loživog ulja ekstra lakog u sloju od 2 cm, uočljivo prostim okom. |  |  |  |  |