METODOLOGIJA 
ODREĐIVANJA EFIKASNOSTI POSTUPKA KOGENERACIJE

Ovom metodologijom se određuje način obračuna i uštede primarne energije, kako bi se utvrdila efikasnost postupka kogeneracije.

1. Proračun uštede primarne energije

(1) Vrijednosti koje se koriste za izračunavanje efikasnosti kogeneracije i uštede primarne energije određuju se na osnovu očekivanih ili stvarnih performansi jedinice u normalnim radnim uslovima.
(2) Iznos uštede primarne energije ostvaren u kogeneraciji definisan u skladu sa principima za obračun proizvedene električne energije u kogeneraciji izračunava se prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:
PES - primarna ušteda energije,
CHP Ηη - efikasnost proizvodnje toplotne energije iz kogeneracije definisana kao godišnja proizvodnja korisne toplote podijeljena sa potrošnjom goriva za ukupnu proizvodnju korisne toplote i električne energije,
Ref Ηη - referentna vrijednost efikasnosti za odvojenu proizvodnju toplotne energije,
CHP Εη - efikasnost proizvodnje električne energije iz kogeneracije definisana kao godišnja proizvodnja električne energije iz kogeneracije podijeljena sa potrošnjom goriva za ukupnu proizvodnju korisne toplotne energije i električne energije iz kogeneracije. Kada kogenerativna jedinica proizvodi mehaničku energiju, godišnja proizvedena električna energija iz kogeneracije može se povećati za dodatni iznos koji predstavlja električnu energiju jednaku proizvedenoj mehaničkoj energiji. Ovaj dodatni iznos ne predstavlja osnovu za pravo na izdavanje garancija porijekla za visokoefikasnu kogeneraciju,
Ref Εη - referentna vrijednost efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije.

2. Alternativni izračun uštede energije

(1) Primarne uštede energije iz proizvodnje toplotne, električne i mehaničke energije mogu se izračunati alternativnim izračunom, bez primjene principa za proračun visokoefikasne kogeneracije, kako bi se iz iste procedure isključila proizvedena toplota i električna energija koja se ne dobija kogeneracijom. Takva proizvodnja se može smatrati visoko efikasnom kogeneracijom, pod uslovom da ispunjava kriterije efikasnosti iz tačke 1. ovog priloga i za kogenerativne jedinice električne snage veće od 25 MW, ako je njihova ukupna efikasnost iznad 70%. Međutim, za izdavanje garancije porijekla za kogeneraciju velikog obima i za statističke svrhe, proizvedena električna energija iz kogeneracije dobijena takvom proizvodnjom utvrđuje se u skladu sa metodologijom za utvrđivanje efikasnosti postupka kogeneracije.
(2) Ako se uštede primarne energije za proces izračunavaju alternativnom metodom iz stava (1) ove tačke, uštede primarne energije se izračunavaju po formuli iz tačke 2. ovog priloga zamjenjujući "CHP Ηη" sa "Ηη" i "CHP Εη" sa "Εη", gdje je:
Hη - toplotna efikasnost procesa, definisana kao godišnja proizvodnja toplotne energije podijeljena sa potrošnjom goriva za ukupnu proizvodnju korisne toplote i električne energije,
Εη - električna efikasnost procesa, definisana kao godišnja proizvodnja električne energije podijeljena sa potrošnjom goriva za ukupnu proizvodnju korisne toplote i električne energije. Kada kogenerativna jedinica proizvodi mehaničku energiju, godišnja električna energija iz kogeneracije može se povećati za dodatni iznos koji predstavlja proizvedenu električnu energiju jednaku proizvedenoj mehaničkoj energiji. Ovaj dodatni element ne predstavlja osnovu za pravo na izdavanje garancija porijekla za visokoefikasnu kogeneraciju.

3. Referentne vrijednosti efikasnosti za odvojenu proizvodnju toplotne i električne energije

(1) Harmonizovana mjerila efikasnosti sastoje se od niza vrijednosti diferenciranih u skladu sa relevantnim faktorima, uključujući godinu izgradnje i vrstu goriva i uzimaju u obzir, između ostalog, podatke iz pogonske upotrebe u realnim uslovima, karakteristike goriva i klimatske uslove, kao i primijenjene tehnologije kogeneracije.
(2) Na osnovu referentnih vrijednosti efikasnosti za odvojenu proizvodnju toplotne i električne energije, u skladu sa proračunom uštede primarne energije, utvrđuje se operativna efikasnost odvojene proizvodnje toplotne i električne energije koja se namjerava zamijeniti kogeneracijom.
(3) Referentne vrijednosti efikasnosti izračunavaju se prema sljedećim principima:
a) za kogenerativne jedinice, poređenje sa odvojenom proizvodnjom električne energije zasniva se na principu poređenja proizvodnje koristeći iste kategorije goriva;
b) svaka kogenerativna jedinica upoređuje se sa najdostupnijom i ekonomski najopravdanijom tehnologijom za odvojenu proizvodnju toplotne i električne energije na tržištu u godini izgradnje kogenerativne jedinice;
c) referentne vrijednosti efikasnosti kogenerativnih jedinica starijih od 10 godina utvrđuju se prema referentnim vrijednostima jedinica za odvojenu proizvodnju toplotne i električne energije, kao da su stare 10 godina.
(4) Ako je kogenerativna jedinica na koju se primjenjuju referentne vrijednosti efikasnosti rekonstruisana, a investicijski trošak rekonstrukcije veći od 50% cijene investicije, obračunava se kalendarska godina prve proizvodnje električne energije rekonstruisane kogenerativne jedinice.
(5) Ako kogenerativna jedinica koristi više od jedne vrste goriva kao gorivo, za usklađene referentne vrijednosti efikasnosti odvojene proizvodnje primjenjuju se proporcionalno ponderisane prosječne energijske vrijednosti koje imaju ta različita goriva.
(6) U slučaju da se dio proizvedene električne energije u kogenerativnoj jedinici ne isporučuje u elektroenergetsku mrežu, već se koristi za vlastitu potrošnju, usklađene referentne vrijednosti efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije izračunavaju se primjenom korekcijskih faktora, iz Tabele 3 ovog priloga za električnu energiju koja se isporučuje u mrežu.
(7) Usklađene referentne vrijednosti efikasnosti odvojene proizvodnje toplotne i električne energije prikazane su u tabelama 1a, 1b, 2 i 3 ovog priloga.

Usklađena mjerila efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije

Federacija Bosne i Hercegovine je, zbog razlike u prosječnoj godišnjoj temperaturi od 50C, podjeljena u dvije klimatske zone.
Prvu klimatsku zonu čini regija Hercegovine sa gradovima i opštinama: Neum, Stolac, Mostar, Čapljina, Ljubuški, Čitluk sa prosječnom godišnjom temperaturom 150 C, a drugu klimatsku zonu ostatak Federacije Bosne i Hercegovine sa prosječnom temperaturom 100 C.
U Tabeli 1a prikazane su usklađene referentne vrijednosti efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije zasnovane na nižoj toplotnoj snazi i standardnim atmosferskim ISO uslovima (temperatura okoline 150 C, 1.013 bara, relativna vlažnost 60%) za Prvu klimatsku zonu.
U Tabeli 1b prikazane su usklađene referentne vrijednosti efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije zasnovane na nižoj toplotnoj snazi i standardnim atmosferskim ISO uslovima (temperatura okoline 15° C , 1.013 bara, relativna vlažnost 60%) za Drugu klimatsku zonu.

| Kategorija | Vrsta goriva | Godina izgradnje |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Efikasnost za odvojenu proizvodnju električne energije Eη- do 2016. godine | Efikasnost za odvojenu proizvodnju električne energije Eη-od 2016. godine |
| Čvrsta goriva | Kameni ugalj, antracit, mrki ugalj, mrki lignit, koks, polukoks, naftni koks | 44.2 | 44.2 |
|  | Lignit, lignit briketi, uljni škriljci | 41.8 | 41.8 |
|  | Treset, tresetni briketi | 39.0 | 39.0 |
|  | Suha biomasa uključujući drvo i drugu čvrstu biomasu uključujući drvene pelete i drvne brikete, sušene drvene strugotine, čisto i suho otpadno drvo, ljuske oraha i koštice od maslina i drugog voća | 33.0 | 37.0 |
|  | Čvrsta biomasa uključujući sve vrste drveta koje nisu prethodno navedene, crno vapno i smeđe vapno | 25.0 | 30.0 |
|  | Komunalni i industrijski otpad (neobnovljiv) i obnovljivi/biorazgradivi otpad | 25.0 | 25.0 |
| Tečna goriva | Lož ulje ( mazut ), gas ulje /dizel, ostali naftni proizvodi | 44.2 | 44.2 |
|  | Tečna biogoriva uključujući biometanol, bioetanol, biobutanol, biodizel i druga tečna biogoriva | 44.2 | 44.2 |
|  | Otpadne tekućine, uključujući biorazgradivi i neobnovljivi otpad (uključujući loj, mast i istrošeno sjeme) | 25.0 | 29.0 |
| Gasovita goriva | Prirodni gas, tečni naftni gas, tečni prirodni gas i biometan | 53,0 | 53.5 |
|  | Rafinerijski gasovi, vodonik i sintetički gas | 44.7 | 44.7 |
|  | Biogas iz anaerobne digestije, deponijski gas i gas iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda | 42.5 | 42.5 |
|  | Koksni gas, gas iz visokih peći, gas iz rudnika i ostali dobiveni gasovi (osim rafinerijskog gasa) | 35.5 | 35.5 |
| Ostatak | Otpadna toplota (uključujući dimne gasove proizvedene u procesima visoke temperature ili egzotermnim hemijskim reakcijama) |  | 30.0 |
|  | Nuklearna energija |  | 33.0 |
|  | Solarna toplotna energija |  | 30.0 |
|  | Geotermalna energija |  | 19.5 |
|  | Ostala goriva koja nisu gore navedena |  | 30.0 |

Tabela 1a

| Kategorija | Vrsta goriva | Godina izgradnje |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Efikasnost za odvojenu proizvodnju električne energije Eη- do 2016. godine | Efikasnost za odvojenu proizvodnju električne energije Eη- od 2016. godine |
| Čvrsta goriva | Kameni ugalj, antracit, mrki ugalj, mrki lignit, koks, polukoks, naftni koks | 44.2 | 44.2 |
|  | Lignit, lignit briketi, uljni škriljci | 41.8 | 41.8 |
|  | Treset, tresetni briketi | 39.0 | 39.0 |
|  | Suha biomasa uključujući drvo i drugu čvrstu biomasu uključujući drvene pelete i drvne brikete, sušene drvene strugotine, čisto i suho otpadno drvo, ljuske oraha i koštice od maslina i drugog voća | 33.0 | 37.0 |
|  | Čvrsta biomasa uključujući sve vrste drveta koje nisu prethodno navedene, crno vapno i smeđe vapno | 25.0 | 30.0 |
|  | Komunalni i industrijski otpad (neobnovljiv) i obnovljivi/biorazgradivi otpad | 25.0 | 25.0 |
| Tečna goriva | Lož ulje ( mazut ), gas ulje /dizel, ostali naftni proizvodi | 44.2 | 44.2 |
|  | Tečna biogoriva uključujući biometanol, bioetanol, biobutanol, biodizel i druga tečna biogoriva | 44.2 | 44.2 |
|  | Otpadne tekućine, uključujući biorazgradivi i neobnovljivi otpad (uključujući loj, mast i istrošeno sjeme) | 25.0 | 29.0 |
| Gasovita goriva | Prirodni gas, tečni naftni gas, tečni prirodni gas i biometan | 52,5 | 53.3 |
|  | Rafinerijski gasovi, vodonik i sintetički gas | 44.2 | 44.2 |
|  | Biogas iz anaerobne digestije, deponijski gas i gas iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda | 42.0 | 42.0 |
|  | Koksni gas, gas iz visokih peći, gas iz rudnika i ostali dobiveni gasovi (osim rafinerijskog gasa) | 35.0 | 35.0 |
| Ostatak | Otpadna toplota (uključujući dimne gasove proizvedene u procesima visoke temperature ili egzotermnim hemijskim reakcijama) |  | 30.0 |
|  | Nuklearna energija |  | 33.0 |
|  | Solarna toplotna energija |  | 30.0 |
|  | Geotermalna energija |  | 19.5 |
|  | Ostala goriva koja nisu gore navedena |  | 30.0 |

Tabela 1b
Usklađene referentne vrijednosti efikasnosti za odvojenu proizvodnju toplotne energije
U Tabeli 2 prikazane su usklađene referentne vrijednosti efikasnosti za odvojenu proizvodnju toplotne energije na osnovu niže toplotne snage i standardnih atmosferskih ISO uslova (temperatura okoline 15° C , 1.013 bara, relativna vlažnost 60%).

| Kategorija | Vrsta goriva | Godina proizvodnje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 2016. godine |  |  | Od 2016. godine |  |  |
|  |  | Topla voda | Para1 | Direktna upotreba dimnih gasova2 | Topla voda | Para1 | Direktna upotreba dimnih gasova2 |
| Čvrsta goriva | Kameni ugalj , antracit, mrki ugalj, mrki lignit, koks, polukoks, naftni koks | 88 | 83 | 80 | 88 | 83 | 80 |
|  | Lignit, lignit briketi, uljni škriljci | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
|  | Treset, tresetni briketi | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
|  | Suha biomasa uključujući drvo i drugu čvrstu biomasu uključujući drvene pelete i drvne brikete, sušene drvene strugotine, čisto i suho otpadno drvo, ljuske oraha i koštice od maslina i drugog voća | 86 | 81 | 78 | 86 | 81 | 78 |
|  | Čvrsta biomasa uključujući sve vrste drveta koje nisu prethodno navedene, crno vapno i smeđe vapno | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
|  | Komunalni i industrijski otpad (neobnovljiv) i obnovljivi/biorazgradivi otpad | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Tečnosti | Lož ulje (mazut), gasno ulje /dizel, ostali naftni proizvodi | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 |
|  | Tečna biogoriva uključujući biometanol, bioetanol, biobutanol, biodizel i druga tečna biogoriva | 89 | 84 | 81 | 85 | 80 | 77 |
|  | Otpadne tekućine, uključujući biorazgradivi i neobnovljivi otpad (uključujući loj, mast i istrošeno sjeme) | 80 | 75 | 72 | 75 | 70 | 67 |
| Gasovita goriva | Prirodni gas, tečni naftni gas, tečni prirodni gas i biometan | 90 | 85 | 82 | 92 | 87 | 84 |
|  | Rafinerijski gasovi, vodonik i sintetički gas | 89 | 84 | 81 | 90 | 85 | 82 |
|  | Biogas iz anaerobne digestije, deponijski gas i gas iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda | 70 | 65 | 62 | 80 | 75 | 72 |
|  | Koksni gas, gas iz visokih peći, gas iz rudnika i ostali dobiveni gasovi (osim rafinerijskog gas) | 80 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 |
| Ostatak | Otpadna toplota (uključujući dimne gasove proizvedene u procesima visoke temperature ili egzotermnim hemijskim reakcijama) | — | — | — | 92 | 87 | — |
|  | Nuklearna energija | — | — | — | 92 | 87 | — |
|  | Solarna toplotna energija | — | — | — | 92 | 87 | — |
|  | Geotermalna energija | — | — | — | 92 | 87 | — |
|  | Ostala goriva koja nisu gore navedena | — | — | — | 92 | 87 | — |

Tabela 2

1Ako se kod termoelektrana povrat kondenzata ne uzme u obzir u proračunima efikasnosti kogenerativne proizvodnje, efikasnost prikazanu u prethodnoj tabeli treba povećati za 5%.
2Vrijednosti za direktno korištenje dimnih gasova koriste se ako je njihova temperatura 250° C ili viša.

Korekcioni faktori usklađenih referentnih vrijednosti efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije zbog izbjegnutih gubitaka u elektroenergetskoj mreži

U Tabeli 3 prikazani su faktori korekcije (ki i kd) koji se primjenjuju na usklađene referentne vrijednosti efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije zbog izbjegnutih gubitaka u elektroenergetskoj mreži, u slučaju vlastite potrošnje električne energije. U slučaju da se dio proizvedene električne energije u kogeneraciji tog agregata ne isporučuje u elektroenergetsku mrežu, usklađene referentne vrijednosti efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije iz Tabele 1a ili Tabele 1b ponderišu se korekcijskim faktorima iz Tabele 3.

| Napon priključka | Korekcijski faktor ki za injektiranu električnu energiju u mrežu na odgovarajućem naponskom nivou (indirektni) | Korekcijski faktor kd za vlastitu potrošnju električne energije (direktni) |
| --- | --- | --- |
| > 345 kV | 1 | 0,976 |
| ≥ 200 – < 345 kV | 0,972 | 0,963 |
| ≥ 100 – < 200 kV | 0,963 | 0.951 |
| ≥ 50 – < 100 kV | 0,952 | 0,936 |
| ≥ 12 – < 50 kV | 0,935 | 0.914 |
| ≥ 0,45 – < 12 kV | 0.918 | 0.891 |
| < 0,45 kV | 0,888 | 0.851 |

Tabela 3
Primjena faktora korekcije usklađenih referentnih vrijednosti efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije zbog izbjegnutih gubitaka u elektroenergetskoj mreži, dati su sljedećom relacijom:
Ref Eη = Eη x (kd x Ed (%) + ki x (Ei (%), gdje su:
Ref Eη - referentna vrijednost efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije,
Eη - električna efikasnost procesa, definisana kao godišnja proizvodnja električne energije podijeljena sa potrošnjom goriva za ukupnu proizvodnju korisne toplote i električne energije,
Ed - električna energija za vlastitu potrošnju,
kd - korekcijski faktor za vlastitu potrošnju električne energije,
Ei - električna energija koja se šalje u elektroenergetsku mrežu,
ki - korekcijski faktor za injektiranu električnu energiju u mrežu na odgovarajućem naponskom nivou.
Kogenerativna jedinica, gasni motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, električne snage 100 kW, radi na priključnom naponu od 380 V. Od proizvedene električne energije 85% se koristi za vlastitu potrošnju, a 15% se šalje u elektroenergetsku mrežu. Fabrika je izgrađena 2010. godine.
Nakon korekcije za gubitak mreže, referentna vrijednost efikasnosti dobijena za odvojenu proizvodnju električne energije u toj kogenerativnoj jedinici bila bi:
Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,0 %.