## PRILOG 1

## TEHNIČKI ZAHTJEVI EKO DIZAJNA ZA UREĐAJE 
ZA KLIMATIZACIJU I SOBNE VENTILATORE

### 1.   Zahtjevi za energetsku efikasnost, maksimalna dozvoljena potrošnja energije u isključenom stanju i stanju mirovanja i maksimalna jačina zvuka

- Jednokanalni i dvokanalni uređaji za klimatizaciju treba da ispunjavaju zahtjeve iz Tabele 1 ovog priloga u pogledu energetske efikasnosti, a koji su izračunati u skladu sa Prilogom 2 ovog pravilnika.

# Tabela 1

## Minimalni zahtjevi za energetsku efikasnost

|  | Dvokanalni uređaji za klimatizaciju |  | Jednokanalni uređaji za klimatizaciju |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EERrated | COPrated | EERrated | COPrated |
| Ako je GWP rashladnog fluida > 150 | 2,40 | 2,36 | 2,40 | 1,80 |
| Ako je GWP rashladnog fluida ≤ 150 | 2,16 | 2,12 | 2,16 | 1,62 |

Jednokanalni i dvokanalni uređaji za klimatizaciju i sobni ventilatori treba da ispunjavaju zahtjeve u pogledu potrošnje energije za stanje mirovanja i isključeno stanje date u Tabeli 2 ovog priloga.

# Tabela 2

## Maksimalna dozvoljena potrošnju energije u isključenom stanju i stanju mirovanja za jednokanalne i dvokanalne uređaje za klimatizaciju i ventilatore

| Isključeno stanje | Potrošnja energije u isključenom stanju ne smije preći 1,00 W. |
| --- | --- |
| Stanje mirovanja | Potrošnja energije u stanju mirovanja sa funkcijom ponovnog uključenja, ili sa funkcijom ponovnog uključenja i indikacijom omogućene takve funkcije, ne smije preći 1,00 W. |
|  | Potrošnja energije u stanju mirovanja sa prikazom samo informacije ili statusa na displeju ili u kombinaciji sa funkcijom ponovnog uključenja ne smije preći 2,00 W. |
| Raspoloživost stanja mirovanja i/ili isključenog stanja | Potrebno je da uređaji imaju mogućnost isključenog stanja i/ili stanja mirovanja i/ili drugog stanja koje obezbjeđuje ispunjavanje propisanih zahtjeva za potrošnju energije u isključenom stanju i/ili stanju mirovanja kada je oprema priključena na izvor električne energije, osim u slučajevima kada je to neprimjereno za namijenjenu upotrebu uređaja. |

Jednokanalni i dvokanalni uređaji za klimatizaciju treba da ispunjavaju zahtjeve za maksimalnu jačinu zvuka od 65 dB(A), u zatvorenom prostoru.

Zahtjevi za minimalnu energetsku efikasnost i maksimalnu jačinu zvuka odgovaraju standardnim nominalnim uslovima navedenim u Prilogu 2, Tabela 2 ovog pravilnika.

- Uređaji za klimatizaciju, osim jednokanalnih i dvokanalnih uređaja za klimatizaciju, treba da ispunjavaju zahtjeve za minimalnu energetsku efikasnost iz Tabela 3 i maksimalnu jačinu zvuka iz Tabele 4 ovog priloga, a koje su izračunate u skladu sa Prilogom 2 ovog pravilnika. Zahtjevi za energetsku efikasnost uzimaju u obzir projektne referentne uslove određene u Prilogu 2 Tabela 3 ovog pravilnika, koristeći „prosječnu” sezonu grijanja (gdje je primjenljivo). Zahtjevi za jačinu zvuka odgovaraju standardnim nominalnim uslovima navedenim u Prilogu 2 Tabela 2 ovog pravilnika.

# Tabela 3

## Minimalni zahtjevi za energetsku efikasnost

|  | SEER | SCOP (Prosječna sezona grijanja) |
| --- | --- | --- |
| Ako je GWP rashladnog fluida > 150 | 3,60 | 3,40 |
| Ako je GWP rashladnog fluida ≤ 150 | 3,24 | 3,06 |

# Tabela 4

## Maksimalna dozvoljena  jačinu zvuka

| Nominalna snaga ≤ 6 kW |  | 6 kW < Nominalni snaga ≤12 kW |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jačina zvuka u zatvorenom prostoru u dB(A) | Jačina zvuka na otvorenom u dB(A) | Jačina zvuka u zatvorenom prostoru u dB(A) | Jačina zvuka na otvorenom u dB(A) |
| 60 | 65 | 65 | 70 |

- Uređaji za klimatizaciju treba da ispune zahtjeve u pogledu minimalne energetske efikasnosti iz Tabele 5 ovog priloga, a koji su izračunati u skladu sa Prilogom 2 ovog pravilnika. Zahtjevi za energetsku efikasnost za uređaje za klimatizaciju, osim jednokanalnih i dvokanalnih uređaja za klimatizaciju, se odnose na referentne projektne uslove određene u Prilogu 2 Tabela 3 ovog pravilnika, koristeći „prosječnu” sezonu grijanja, gdje je primjenljivo. Zahtjevi za energetsku efikasnost za jednokanalne i dvokanalne uređaje za klimatizaciju odnose se na standardne nominalne uslove navedene u Prilogu 2 Tabela 2 ovog pravilnika.

# Tabela 5

## Zahtjevi za minimalnu energetsku efikasnost

|  | Uređaji za klimatizaciju, osim jednokanalnih i dvokanalnih uređaja za klimatizaciju |  | Dvokanalni uređaji za klimatizaciju |  | Jednokanalni uređaji za klimatizaciju |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SEER | SCOP (sezona grijanja: prosječna) | EERrated | COPrated | EERrated | COPrated |
| Ako je GWP rashladnog fluida > 150 za < 6 kW | 4,60 | 3,80 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,04 |
| Ako je GWP rashladnog fluida ≤ 150 za < 6 kW | 4,14 | 3,42 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,84 |
| Ako je GWP rashladnog fluida > 150 za 6-12 kW | 4,30 | 3,80 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,04 |
| Ako je GWP rashladnog fluida ≤ 150 za 6-12 kW | 3,87 | 3,42 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,84 |

(d) Jednokanalni i dvokanalni uređaji za klimatizaciju i sobni ventilatori treba da ispune zahtjeve u pogledu maksimalne dozvoljene potrošnje energije u isključenom stanju i stanju mirovanja iz Tabele 6 ovog priloga, koji su izračunati u skladu sa Prilogom 2 ovog pravilnika.

# Tabela 6

## Maksimalna dozvoljena potrošnja energije u isključenom stanju i stanju mirovanja

| Smatra se da proizvod ispunjava tehničke zahtjeve eko dizajna | Potrošnja energije u isključenom stanju ne smije preći 0,50 W. |
| --- | --- |
| Smatra se da proizvod ispunjava tehničke zahtjeve eko dizajna | Potrošnja energije u stanju mirovanja sa funkcijom ponovnog uključenja, ili sa funkcijom ponovnog uključenja i indikacijom omogućene takve funkcije, ne smije preći 0,50 W. |
|  | Potrošnja energije u stanju mirovanja sa prikazom samo informacije ili statusa na displeju ili u kombinaciji sa funkcijom ponovnog uključenja ne smije preći 1,00 W. |
| Smatra se da proizvod ispunjava tehničke zahtjeve eko dizajna | Potrebno je da uređaji imaju opciju isključeno stanje i/ili stanje mirovanja i/ili drugo stanje koje obezbjeđuje ispunjavanje zahtjeva u pogledu potrošnje energije u isključenom stanju i/ili stanju mirovanja, kada je oprema priključena na izvor električne energije, osim u slučajevima kada je to neprimjereno za namijenjenu upotrebu uređaja. |
| Smatra se da proizvod ispunjava tehničke zahtjeve eko dizajna | Kada uređaji ne obavljaju svoju glavnu funkciju ili kada drugi proizvodi koji koriste energiju ne zavise od njenih funkcija, potrebno je da imaju funkciju upravljanja energijom ili sličnu funkciju, koja uređaje, po isteku najkraćeg mogućeg perioda odgovarajućeg za namijenjenu upotrebu uređaja, automatski prebacuje u: stanje mirovanja ili isključeno stanje ili drugo stanje koje obezbjeđuje ispunjavanje zahtjeva u pogledu potrošnje energije u isključenom stanju i/ili stanju mirovanja kada je oprema priključena na izvor električne energije. Funkcija upravljanja energijom se aktivira prije isporuke. |

### 2.   Zahtjevi za informacijama o proizvodima

- Informacije o uređajima za klimatizaciju i sobnim ventilatorima navode se:

- u tehničkoj dokumentaciji o proizvodu;

- na internet stranicama proizvođača uređaja za klimatizaciju i sobnih ventilatora, koje imaju slobodan pristup.

- Zahtjevi za informacije o uređajima za klimatizaciju (osim za jednokanalne i dvokanalne) dati su u Tabeli 7 ovog priloga, i navode se u tehničkoj dokumentaciji u mjeri u kojoj je to važno za funkcionalnost uređaja. Za jedinice kod kojih je upravljanje snagom označeno kao „postupno” navode se dvije vrijednosti, najveća i najmanja, naznačene kao „najveća vrijednost/najmanja vrijednost” i odvajaju kosom crtom („/”) u svakom polju pod nazivom „Deklarisana snaga”.

# Tabela 7

## Zahtjev za informacijama o uređajima za klimatizaciju (osim za jednokanalne i dvokanalne) *

(broj decimala u polju upućuje na preciznost izvještavanja)

| Funkcija (navedite ako postoji) |  |  |  | Ako funkcija uključuje grijanje: navedite sezonu grijanja na koju se odnose informacije. Navedene vrijednosti odnose se na jednu sezonu grijanja. Uključuje najmanje „prosječnu” sezonu grijanja. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hlađenje | Da/Ne |  |  | Prosječno (obavezno) | DA/NE |  |  |
| grijanje | Da/Ne |  |  | Toplije (ako je predviđeno) | DA/NE |  |  |
|  |  |  |  | Hladnije (ako je predviđeno) | DA/NE |  |  |
| Stavka | simbol | vrijednost | jedinica | Stavka | simbol | vrijednost | jedinica |
| Projektovano opterećenje |  |  |  | Sezonska efikasnost |  |  |  |
| hlađenje | Pdesignc | x,x | kW | hlađenje | SEER | x,x | — |
| grijanje/prosječno | Pdesignh | x,x | kW | grijanje/prosječno | SCOP/A | x,x | — |
| grijanje/toplije | Pdesignh | x,x | kW | grijanje/toplije | SCOP/W | x,x | — |
| grijanje/hladnije | Pdesignh | x,x | kW | grijanje/hladnije | SCOP/C | x,x | — |
| Deklarisana snaga (**) za hlađenje pri unutrašnjoj temperaturi od 27(19) °C i spoljnjoj temperaturi Tj |  |  |  | Deklarisani koeficijent hlađenja (**) pri unutrašnjoj temperaturi od 27(19)°C i spoljnjoj temperaturi Tj |  |  |  |
| Tj = 35 °C | Pdc | x,x | kW | Tj = 35 °C | EERd | x,x | — |
| Tj = 30 °C | Pdc | x,x | kW | Tj = 30 °C | EERd | x,x | — |
| Tj = 25 °C | Pdc | x,x | kW | Tj = 25 °C | EERd | x,x | — |
| Tj = 20 °C | Pdc | x,x | kW | Tj = 20 °C | EERd | x,x | — |
| Deklarisana snaga (**) za grijanje/prosječna sezona pri unutrašnjoj temperaturi od 20 °C i spoljnjoj temperaturi Tj |  |  |  | Deklarisani koeficijent grijanja (**) prosječna sezona pri unutrašnjoj temperaturi od 20 °C i spoljnjoj temperaturi Tj |  |  |  |
| Tj = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = – 7 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 2 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 7 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 12 °C | COPd | x,x | — |
| Tbiv = bivalentna temperatura | Pdh | x,x | kW | Tj = bivalentna temperatura | COPd | x,x | — |
| Tol = granična radna temperatura | Pdh | x,x | kW | Tj = granična radna temperatura | COPd | x,x | — |
| Deklarisana snaga (**) za grijanje/toplija sezona pri unutrašnjoj temperaturi od 20 °C i spoljnjoj temperaturi Tj |  |  |  | Deklarisani koeficijent grijanja (**) prosječna sezona pri unutrašnjoj temperaturi od 20 °C i spoljnjoj temperaturi Tj |  |  |  |
| Tj = 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 2 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 7 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 12 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = bivalentna temperatura | Pdh | x,x | kW | Tj = bivalentna temperatura | COPd | x,x | — |
| Tj = granična radna temperatura | Pdh | x,x | kW | Tj = granična radna temperatura | COPd | x,x | — |
| Deklarisana snaga (**) za grijanje/hladnija sezona pri unutrašnjoj temperaturi od 20 °C i spoljnjoj temperaturi Tj |  |  |  | Deklarisani koeficijent grijanja (**) hladnija sezona pri unutrašnjoj temperaturi od 20 °C i spoljnjoj temperaturi Tj |  |  |  |
| Tj = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = – 7 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 2 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 7 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 12 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = bivalentna temperatura | Pdh | x,x | kW | Tj = bivalentna temperatura | COPd | x,x | — |
| Tj = granična radna temperatura | Pdh | x,x | kW | Tj = granična radna temperatura | COPd | x,x | — |
| Tj = – 15 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = – 15 °C | COPd | x,x | — |
| Bivalentna temperatura |  |  |  | Granična radna temperatura |  |  |  |
| grijanje/prosječno | Tbiv | x | °C | grijanje/prosječno | Tol | x | °C |
| grijanje/toplije | Tbiv | x | °C | grijanje/toplije | Tol | x | °C |
| grijanje/hladnije | Tbiv | x | °C | grijanje/hladnije | Tol | x | °C |
| Snaga tokom intervala cikličnog rada |  |  |  | Efikasnost tokom intervala cikličnog rada |  |  |  |
| za hlađenje | Pcycc | x,x | kW | za hlađenje | EERcyc | x,x | — |
| za grijanje | Pcych | x,x | kW | za grijanje | COPcyc | x,x | — |
| Koeficijent degradacije efikasnosti pri hlađenju (***) | Cdc | x,x | — | Koeficijent degradacije efikasnosti pri grijanju (***) | Cdh | x,x | — |
| Električna snaga potrošnje u stanjima rada radnog stanja |  |  |  | Godišnja potrošnja električne energije |  |  |  |
| isključeno stanje | POFF | x,x | kW | za hlađenje | QCE | x | kWh/a |
| stanje mirovanja | PSB | x,x | kW | grijanje/prosječno | QHE | x | kWh/a |
| stanje rada sa isključenim termostatom | PTO | x,x | kW | grijanje/toplije | QHE | x | kWh/a |
| stanje rada sa grijačem kućišta | PCK | x,x | kW | grijanje/ hladnije | QHE | x | kWh/a |
| Upravljanje snagom (navedite jednu od tri mogućnosti) |  |  |  | Ostale stavke |  |  |  |
| fiksno | DA/NE |  |  | Jačina zvuka (u zatvorenom/otvorenom) | LWA | x,x/x,x | dB(A) |
| postupno | DA/NE |  |  | Potencijal globalnog zagrijavanja | GWP | x | kgCO2 eq. |
| promjenjivo | DA/NE |  |  | Nominalni protok vazduha (u zatvorenom/ otvorenom) | — | x/x | m3/h |
| Kontakt detalji | Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika. |  |  |  |  |  |  |

Napomena:

(*) Za uređaje za više unutrašnjih jedinica podaci se dostavljaju kada odnos snage iznosi 1.

(**) Za jedinice sa postupnom snagom navode se dvije vrijednosti odvojene kosom crtom („/”) u svakom polju u odjeljku „Deklarisana snaga jedinice” i „Deklarisani EER/COP jedinice”;

(***) Ako je odabrana standardna vrijednost Cd = 0,25, tada nijesu potrebna ispitivanja cikličnog rada (rezultati ispitivanja cikličnog rada). U suprotnom je potrebna vrijednost koja odgovara ispitivanjima cikličnog rada za slučajeve grijanja ili hlađenja.

- Zahtjevi za informacijama o jednokanalnim i dvokanalnim uređajima za klimatizaciju dati su u Tabeli 8 ovog priloga. Na ambalaži, dokumentaciji o proizvodu i reklamnim materijalima (u elektronskom ili papirnom obliku), jednokanalni uređaji za klimatizaciju se nazivaju „unutrašnjim uređajima za klimatizaciju”.

# Tabela 8

## Zahtjevi za informacijama o jednokanalnim i dvokanalnim uređajima za klimatizaciju

| Informacije koje se koriste za određivanje modela (unijeti prema potrebi) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Simbol | Vrijednost | Jedinica |
| Nominalna snaga hlađenja | Prated za hlađenje | [x,x] | kW |
| Nominalna snaga grijanja | Prated za grijanje | [x,x] | kW |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja | PEER | [x,x] | kW |
| Nominalna ulazna snaga grijanja | PCOP | [x,x] | kW |
| Nominalni koeficijent hlađenja | EERd | [x,x] | — |
| Nominalni koeficijent grijanja | COPd | [x,x] | — |
| Električna snaga u termostatom isključenom stanja | PTO | [x,x] | W |
| Električna snaga u stanju mirovanja | PSB | [x,x] | W |
| Potrošnja električne energije jednokanalnih/dvokanalnih uređaja za klimatizaciju (navesti odvojeno za hlađenje i grijanje) | DD: QDD | DD: [x] | DD: kWh/a |
|  | SD: QSD | SD: [x,x] | SD: kWh/h |
| Jačina zvuka | LWA | [x] | dB(A) |
| Potencijal globalnog zagrijavanja | GWP | [x] | kgCO2 eq. |
| Kontakt detalji | Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika. |  |  |

- Zahtjevi za informacije o sobnim ventilatorima dati su u Tabeli 9.

Tabela 9

## Zahtjevi za informacije o sobnim ventilatorima

| Informacije koje se koriste za određivanje modela (unijeti prema potrebi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Simbol | Vrijednost | Jedinica |
| Maksimalni protok vazduha ventilatora | F | [x,x] | m3/min |
| Ulazna snaga ventilatora | PF | [x,x] | W |
| Servisna vrijednost | SV | [x,x] | (m3/min)/W |
| Potrošnja električne energije u stanju mirovanja | PSB | [x,x] | W |
| Jačina zvuka ventilatora | LWA | [x] | dB(A) |
| Maksimalna brzina vazduha | c | [x,x] | m/s |
| Standard mjerenja servisne vrijednosti | [navesti korišćeni standard mjerenja] |  |  |
| Kontakt detalji | Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika. |  |  |

## PRILOG 2

## MJERENJA I PRORAČUNI TEHNIČKIH ZAHTJEVA EKO DIZAJNA

U svrhu provjere  usaglašenosti sa tehničkim zahtjevima ovog pravilnika sprovode se mjerenja primjenom pouzdanih, tačnih i ponovljivih mjernih postupaka pri kojima se u obzir uzimaju opštepriznate, najnovije mjerne metode.

Pri određivanju sezonske potrošnje električne energije i efikasnosti za sezonski koeficijent hlađenja (SEER) i sezonski koeficijent grijanja (SCOP) uzima se u obzir sljedeće:

- sezone hlađenja i grijanja, kako je određeno u Tabeli 1 ovog priloga;

- referentni projektni uslovi, kako je određeno u Tabeli 3 ovog priloga;

- potrošnja električne energije za svako relevantno stanje rada koristeći vremenske periode određene u Tabeli 4 ovog priloga;

- efekte smanjenja energetske efikasnosti zbog ciklusa uključivanja/isključivanja (ako postoje) zavisno od vrste upravljanja snagom hlađenja i/ili grijanja;

- korekcije sezonskih koeficijenata grijanja, u slučaju da snaga grijanja uređaja ne može pokriti opterećenje grijanja;

- doprinos rezervnog grijača (ako postoji) za računanje sezonske efikasnosti jedinice kod grijanja.

U slučaju da su informacije o određenom modelu, koji predstavlja kombinaciju unutrašnjih i spoljašnjih jedinica, dobijene proračunom na osnovu dizajna i/ili ekstrapolacijom iz drugih kombinacija, tehnička dokumentacija treba da sadrži detaljne podatke o tim proračunima i/ili ekstrapolacijama i ispitivanjima koji su izvedeni radi provjere tačnosti proračuna (uključujući detalje o matematičkom modelu za proračun efikasnosti ovih kombinacija i mjerenjima sprovedenim za provjeru ovog modela).

Nominalni koeficijent hlađenja (EERrated) i nominalni koeficijent grijanja (COPrated) za jednokanalne i dvokanalne uređaje za klimatizaciju određuje se za standardne nominalne uslove utvrđene u Tabeli 2 ovog priloga.

Pri proračunu sezonske potrošnje električne energije za hlađenje (i/ili grijanje) uzima se u obzir potrošnja električne energije svih stanja rada, kako je određeno u Tabeli 3 ovog priloga, uzimajući u obzir sate rada iz Tabele 4 ovog priloga.

Efikasnost sobnih ventilatora određuje se na osnovu količnika nominalnog protoka vazduha ventilatora i nominalne električne snage.

# Tabela 1

## Bin-ovi sezona hlađenja i grijanja (j = indeks bin-a, Tj = spoljnja temperatura, hj = bin sati godišnje) pri čemu je "db" = temperatura suvog termometra

| SEZONA HLAĐENJA |  |  |  | SEZONA GRIJANJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | prosječna | toplija | hladnija |
| j | Tj | hj |  | j | Tj | hj A | hj W | hj C |
| # | oC | h |  | # | oC | h | h | h |
| db |  |  |  | db |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 205 |  | 1 ÷ 8 | -30 ÷ -23 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 227 |  | 9 | - 22 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 19 | 225 |  | 10 | - 21 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 20 | 225 |  | 11 | - 20 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 21 | 216 |  | 12 | - 19 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | 22 | 215 |  | 13 | - 18 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | 23 | 218 |  | 14 | - 17 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | 24 | 197 |  | 15 | - 16 | 0 | 0 | 39 |
| 9 | 25 | 178 |  | 16 | - 15 | 0 | 0 | 41 |
| 10 | 26 | 158 |  | 17 | - 14 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | 27 | 137 |  | 18 | - 13 | 0 | 0 | 52 |
| 12 | 28 | 109 |  | 19 | - 12 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | 29 | 88 |  | 20 | - 11 | 0 | 0 | 41 |
| 14 | 30 | 63 |  | 21 | - 10 | 1 | 0 | 43 |
| 15 | 31 | 39 |  | 22 | - 9 | 25 | 0 | 54 |
| 16 | 32 | 31 |  | 23 | - 8 | 23 | 0 | 90 |
| 17 | 33 | 24 |  | 24 | - 7 | 24 | 0 | 125 |
| 18 | 34 | 17 |  | 25 | - 6 | 27 | 0 | 169 |
| 19 | 35 | 13 |  | 26 | - 5 | 68 | 0 | 195 |
| 20 | 36 | 9 |  | 27 | - 4 | 91 | 0 | 278 |
| 21 | 37 | 4 |  | 28 | - 3 | 89 | 0 | 306 |
| 22 | 38 | 3 |  | 29 | - 2 | 165 | 0 | 454 |
| 23 | 39 | 1 |  | 30 | - 1 | 173 | 0 | 385 |
| 24 | 40 | 0 |  | 31 | 0 | 240 | 0 | 490 |
|  |  |  |  | 32 | 1 | 280 | 0 | 533 |
|  |  |  |  | 33 | 2 | 320 | 3 | 380 |
|  |  |  |  | 34 | 3 | 357 | 22 | 228 |
|  |  |  |  | 35 | 4 | 356 | 63 | 261 |
|  |  |  |  | 36 | 5 | 303 | 63 | 279 |
|  |  |  |  | 37 | 6 | 330 | 175 | 229 |
|  |  |  |  | 38 | 7 | 326 | 162 | 269 |
|  |  |  |  | 39 | 8 | 348 | 259 | 233 |
|  |  |  |  | 40 | 9 | 335 | 360 | 230 |
|  |  |  |  | 41 | 10 | 315 | 428 | 243 |
|  |  |  |  | 42 | 11 | 215 | 430 | 191 |
|  |  |  |  | 43 | 12 | 169 | 503 | 146 |
|  |  |  |  | 44 | 13 | 151 | 444 | 150 |
|  |  |  |  | 45 | 14 | 105 | 384 | 97 |
|  |  |  |  | 46 | 15 | 74 | 294 | 61 |
| UKUPNO |  | 2602 |  |  |  | 4910 | 3590 | 6446 |

Tabela 2

## Standardni nominalni uslovi (temperature vazduha su date za suvi termometar)

(„temperatura vlažnog termometra” naznačena je u zagradama)

| Uređaj | Funkcija | Unutrašnja temperatura (°C) | Spoljnja temperatura (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Uređaji za klimatizaciju, osim jednokanalni uređaja za klimatizaciju | hlađenje | 27 (19) | 35 (24) |
|  | grijanje | 20 (max. 15) | 7(6) |
| Jednokanalni uređaji za klimatizaciju | hlađenje | 35 (24) | 35 (24) (*) |
|  | grijanje | 20 (12) | 20 (12) (*) |
| (*) U slučaju jednokanalnih uređaja, kondenzator (isparivač) se pri hlađenju (grijanju) ne snabdijeva vazduhom spolja, već unutra. |  |  |  |

# Tabela 3

## Referentni projektovani uslovi (temperature vazduha su date za suvi termometar)

(„temperatura vlažnog termometra” naznačena je u zagradama)

| Funkcija/sezona | Unutrašnja temperatura (°C) | Spoljnja temperatura (°C) | Bivalentna temperatura (°C) | Granična radna temperatura (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tin | Tdesignc/Tdesignh | Tbiv | Tol |
| hlađenje | 27 (19) | Tdesignc = 35 (24) | n.a. | n.a. |
| grijanje/prosječno | 20 (15) | Tdesignh = – 10 (– 11) | max. 2 | max. – 7 |
| grijanje/toplije |  | Tdesignh = 2 (1) | max. 7 | max. 2 |
| grijanje/hladnije |  | Tdesignh = – 22 (– 23) | max. – 7 | max. – 15 |

# Tabela 4

## Broj sati rada prema vrsti uređaja i stanju rada koji se koriste za proračun potrošnje el. energije

| Vrsta uređaja/funkcija (ako je primjenjivo) |  | Jedinica | Sezona grijanja | Radno stanje | Termostatom isključeno stanje | Stanje mirovanja | Isključeno stanje | Stanje rada sa grijačem kućišta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | hlađenje:HCE grijanje:HHE | HTO | HSB | HOFF | HCK |
| Uređaji za klimatizaciju, osim jednokanalnih i dvokanalnih uređaja za klimatizaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlađenje (ako uređaj omogućava samo funkciju hlađenja) |  | h/godišnje |  | 350 | 221 | 2 142 | 5 088 | 7 760 |
| Hlađenje i grijanje ako uređaj omogućava obje funkcije | Hlađenje | h/godišnje |  | 350 | 221 | 2 142 | 0 | 2 672 |
|  | Grijanje | h/ godišnje | Prosječno | 1 400 | 179 | 0 | 0 | 179 |
|  |  |  | Toplije | 1 400 | 755 | 0 | 0 | 755 |
|  |  |  | Hladnije | 2 100 | 131 | 0 | 0 | 131 |
| Grijanje ako uređaj omogućava samo funkciju grijanja |  | h/godišnje | Prosječno | 1 400 | 179 | 0 | 3 672 | 3 851 |
|  |  |  | Toplije | 1 400 | 755 | 0 | 4 345 | 4 476 |
|  |  |  | Hladnije | 2 100 | 131 | 0 | 2 189 | 2 944 |
| Dvokanalni uređaji za klimatizaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlađenje ako uređaj omogućava samo funkciju hlađenja |  | h/60 min |  | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Hlađenje i grijanje ako uređaj omogućava obje funkcije | Hlađenje | h/60 min |  | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|  | Grijanje | h/60 min |  | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Grijanje ako uređaj omogućava samo funkciju grijanja |  | h/60 min |  | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Jednokanalni uređaji za klimatizaciju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlađenje |  | h/60 min |  | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Grijanje |  | h/60 min |  | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |

## PRILOG 3

PROVJERA USAGLAŠENOSTI MJERENJA SA TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA EKO DIZAJNA

Provjera usaglašenosti mjerenja sa tehničkim zahtjevima eko dizajna vrši se na sljedeći način:

- Ispituje se samo jedna zasebna jedinica (proizvod);

- Smatra se da proizvod ispunjava tehničke zahtjeve eko dizajna, ukoliko:

- SEER ili SCOP uređaja (osim jednokanalnih i dvokanalnih uređaja) ne odstupa više od 8% od deklarisane vrijednosti, za deklarisanu snagu uređaja. Vrijednosti za SEER i SCOP određuju se u skladu s Prilogom 2 ovog pravilnika;

- rezultati za isključeno stanje i stanje mirovanja jednokanalnog uređaja za klimatizaciju ne odstupaju za više od 10% u odnosu na granične vrijednosti i ukoliko vrijednosti EERrated i COPrated jednokanalnog uređaja za klimatizaciju nijesu za više od 10 % manje od deklarisanih vrijednosti. Vrijednosti za EER i COP određuju se u skladu s Prilogom 2 ovog pravilnika;

- maksimalni nivo jačine zvuka ne prelazi deklarisanu vrijednost za više od 2 dB(A).

- Ako se ne postigne rezultat iz tačke 2 ovog stava,  ispituju se tri dodatne jedinice istog modela.

- Smatra se da proizvod ispunjava tehničke zahtjeve eko dizajna, ukoliko:

- prosječni SEER ili SCOP tri odabrana uređaja (osim jednokanalnih i dvokanalnih uređaja) ne odstupa više od 8% od deklarisane vrijednosti, za deklarisanu snagu uređaja. Vrijednosti za SEER i SCOP određuju se u skladu s Prilogom 2;

- prosječni rezultati za isključeno stanje i stanje mirovanja tri odabrana jednokanalna uređaja za klimatizaciju ne odstupaju za više od 10% u odnosu na granične vrijednosti i prosječni vrijednosti EERrated i COPrated tri odabrana uređaja za klimatizaciju nijesu za više od 10 % manje od deklarisanih vrijednosti. Vrijednosti za EER i COP određuju se u skladu s Prilogom 2;

- prosječni maksimalni nivo jačine zvuka tri odabrana uređaja ne prelazi deklarisanu vrijednost za više od 2 dB(A).

- Ako se ne postignu rezultati mjerenja iz tačke 4 ovog stava, smatra se da proizvod ne ispunjava tehničke zahtjeve eko dizajna

U cilju provjere usaglašenosti iz stava 1 ovog člana, koriste se metode utvrđene u Prilogu 2 ovog pravilnika.