PRILOG 1

TEHNIČKI ZAHTJEVI EKO DIZAJNA ZA VENTILATORE

- Definicije za potrebe ovog Priloga

- kategorija mjerenja je ispitivanje, mjerenje ili postupak korišćenja ventilatora, kojim se definišu uslovi na ulazu i izlazu ventilatora koji se ispituje, pri čemu je:

  - kategorija mjerenja A postupak gdje se ventilator mjeri pri uslovima slobodnog ulaza i izlaza;

  - kategorija mjerenja B postupak gdje se ventilator mjeri pri slobodnom ulazu i sa cijevi postavljenoj na njegovom izlazu;

  - kategorija mjerenja C postupak gdje se ventilator mjeri sa cijevi koja je postavljena na njegovom ulazu i pri uslovima slobodnog izlaza;

  - kategorija mjerenja D postupak gdje se ventilator mjeri sa cijevi koja je postavljena na njegovom ulazu i izlazu;

- kategorija efikasnosti je oblik izlazne energije gasa ventilatora koji se koristi za određivanje energetske efikasnosti ventilatora, bilo statičke efikasnosti ili ukupne efikasnosti, pri čemu se:

- statički pritisak ventilatora (psf)  koristi za određivanje snage gasa ventilatora u jednačini efikasnosti za statičku efikasnost ventilatora; i

- ukupni pritisak ventilatora(pf) koristi za određivanje snage gasa ventilatora u jednačini efikasnosti za ukupnu efikasnost;

- statička efikasnost je energetska efikasnost ventilatora, koja se zasniva na mjerenju statičkog pritiska ventilatora (psf);

- statički pritisak ventilatora (psf)  je ukupan pritisak ventilatora (pf)  umanjen za dinamički pritisak ventilatora korigovan faktorom Mach;

- pritisak mirovanja je pritisak izmjeren u tački protočnog gasa ako je doveden u mirovanje putem izentropskog postupka;

- dinamički pritisak je pritisak proračunat iz masenog protoka, prosječne gustine gasa na izlazu i površine izlaza ventilatora;

- faktor Mach je korekcioni faktor dinamičkog pritiska u određenoj tački i definiše se kao pritisak u stanju mirovanja, umanjen za pritisak na apsolutnoj nuli koji ima tačka u stanju mirovanja u odnosu na gas oko nje, podijeljen s dinamičkim pritiskom;

- ukupna efikasnost je energetska efikasnost ventilatora, koja se zasniva na mjerenju ukupnog pritiska ventilatora (pf);

- ukupni pritisak ventilatora (pf)  je razlika između pritiska mirovanja na izlazu ventilatora i pritiska mirovanja na ulazu ventilatora;

- stepen efikasnosti(N)je parametar u proračunu ciljane energetske efikasnosti ventilatora specifične ulazne električne snage u režimu njegove optimalne energetske efikasnosti;

- ciljana energetska efikasnost (ηtarget)  je minimalna energetska efikasnost koju ventilator mora postići kako bi ispunio zahtjeve, i uzima u obzir ulaznu električnu snagu Pe(d) ventilatora u režimu njegove optimalne energetske efikasnosti i stepen efikasnosti ventilatora (N);

- frekventni regulator je elektronski pretvarač snage koji električnom motoru ventilatora kontinuirano prilagođava električnu snagu radi kontrole izlazne mehaničke snage motora, u skladu sa karakteristikom "obrtni moment/brzina" u zavisnosti od opterećenja, tako što mijenja frekvenciju i napon. Frekventni regulator može da bude ugrađen u motor ili da funkcioniše kao poseban uređaj;

- cjelokupna efikasnost je statička efikasnost ili ukupna efikasnost, zavisno od toga šta se primjenjuje.

- Zahtjevi energetske efikasnosti ventilatora

Minimalni zahtjevi u pogledu energetske efikasnosti ventilatora dati su u Tabelama 1 i 2.

Tabela 1

| Tip ventilatora | Kategorija mjerenja (A-D) | Kategorija efikasnosti(statička ili ukupna) | Opseg snage P (kW) | Ciljana energetska efikasnost | Stepen efikasnosti(N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aksijalni ventilator | A, C | statička | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 36 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N |  |
|  | B, D | ukupna | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 50 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N |  |
| Centrifugalni ventilator sa lopaticama zakrivljenim prema naprijed i centrifugalni radijalni ventilator sa lopaticama | A, C | statička | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 37 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N |  |
|  | B, D | ukupna | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 42 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N |  |
| Centrifugalni ventilator sa lopaticama zakrivljenim prema nazad bez kućišta | A, C | statička | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 58 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N |  |
| Centrifugalni ventilator sa lopaticama zakrivljenim prema nazad sa kućištem | A, C | statička | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 58 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N |  |
|  | B, D | ukupna | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 61 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N |  |
| Ventilator sa kombinovanim protokom | A, C | statička | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 47 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N |  |
|  | B, D | ukupna | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 58 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N |  |
| Ventilator unakrsnog protoka | B, D | ukupna | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 1,14 · ln(P) – 2,6 + N | 13 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= N |  |

Tabela 2

| Tipovi ventilatora | Kategorija mjerenja (A-D) | Kategorija efikasnosti (statička ili ukupna) | Opseg snage P (kW) | Ciljana energetska efikasnost | Stepen efikasnosti (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aksijalni ventilator | A, C | statička | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 40 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N |  |
|  | B, D | ukupna | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 58 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N |  |
| Centrifugalni ventilator sa lopaticama zakrivljenim prema naprijed i centrifugalni radijalni ventilator sa lopaticama | A, C | statička | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 44 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N |  |
|  | B, D | ukupna | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 2,74 · ln(P) – 6,33 + N | 49 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 0,78 · ln(P) – 1,88 + N |  |
| Centrifugalni ventilator sa lopaticama zakrivljenim prema nazad bez kućišta | A, C | statička | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 62 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N |  |
| Centrifugalni ventilator sa lopaticama zakrivljenim prema nazad as kućištem | A, C | statička | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 61 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N |  |
|  | B, D | ukupna | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 64 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N |  |
| Ventilator sa kombinovanim protokom | A, C | statička | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 50 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N |  |
|  | B, D | ukupna | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 4,56 · ln(P) – 10,5 + N | 62 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= 1,1 · ln(P) – 2,6 + N |  |
| Ventilator unakrsnog protoka | B, D | ukupna | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηtarget= 1,14 · ln(P) – 2,6 + N | 21 |
|  |  |  | 10 < P ≤ 500 | ηtarget= N |  |

Za ventilatore namjene za rad u uobičajenim uslovima i u slučajevima opasnosti, pri kratkotrajnom korišćenju uzimajući u obzir zahtjeve protivpožarne zaštite, vrijednosti stepena efikasnosti (N) date u Tabeli 1 umanjiće se za 10 %, odnosno za 5 % u Tabeli 2.

- Zahtjevi u pogledu informacija o proizvodu za ventilatore

Tehnička dokumentacija ventilatora i  internet stranice proizvođača ventilatora, koje imaju slobodan pristup, sadrže sljedeće informacije o ventilatorima:

  - cjelokupna efikasnost (η), zaokružena na jedno decimalno mjesto;

  - kategorija mjerenja (od A do D) koja se koristi za određivanje energetske efikasnosti;

  - kategorija efikasnosti (statička ili ukupna);

  - stepen efikasnosti u režimu optimalne energetske efikasnosti;

  - da li je proračunom efikasnosti ventilatora pretpostavljena primjena frekventne regulacije i ako jeste, da li je frekventni regulator ugrađen unutar ventilatora ili ga je potrebno ugraditi;

  - godina proizvodnje;

  - naziv proizvođača ili robnu marku i sjedište proizvođača;

  - broj modela proizvoda;

  - nazivna ulazna snaga motora (kW), protok i pritisak pri optimalnoj energetskoj efikasnosti;

  - broj obrtaja u minuti u režimu optimalne energetske efikasnosti;

  - specifični odnos;

  - podaci relevantni za rastavljanje, recikliranje ili odlaganje na kraju životnog vijeka;

  - podaci relevantni za smanjenje uticaja na životnu sredinu i obezbjeđenje optimalnog očekivanog životnog vijeka sa obzirom na ugradnju, korišćenje i održavanje ventilatora;

  - opis dodatnih stavki koje se koriste pri određivanju energetske efikasnosti ventilatora, poput cijevi, a koje nijesu opisane u kategoriji mjerenja i nijesu isporučene sa ventilatorom.

Podaci u tehničkoj dokumentaciji navode se redosljedom kako je navedeno u podtač. od 1 do 14 ove tačke, a mogu se prikazati primjenom grafikona, brojki ili simbola.

Podaci iz podtač. 1, 2, 3 i 4 ove tačke, navode se i na nazivnoj pločici ventilatora, dok se za podtačku 5 ove tačke, navodi:

- frekventni regulator se mora ugraditi sa ovim ventilatorom, ili

- frekventni regulator je ugrađen u ventilator.

Proizvođači u uputstvu za upotrebu navode informacije o posebnim mjerama opreza koje treba preduzeti prilikom sastavljanja, ugradnje ili održavanja ventilatora. U slučaju da se u podtački 5 ove tačke navodi da je potrebno ugraditi frekventnu regulacija, proizvođači dostavljaju detalje o karakteristikama frekventnog regulatora radi obezbjeđenja optimalne eksploatacije.

Za ventilatore iz člana 2 stav 1 tač. 4, 5 i 6, odnosno iz člana 2 stav 2 ovog pravilnika, na njihovoj ambalaži i u tehničkoj dokumentaciji potrebno je jasno naznačiti  namjenu  ventilatora, odnosno informaciju za koji proizvod je ventilator namijenjen.

PRILOG 2

MJERENJA TEHNIČKIH  ZAHTJEVA EKO DIZAJNA VENTILATORA

- Definicije za potrebe ovog Priloga

- ulazni zapreminski protok u mirovanju (q) je zapremina gasa koji prolazi kroz ventilator u jedinici vremena (u m3/s) i izračunava se kao količnik mase gasa koji pokreće ventilator (u kg/s) i gustine tog gasa na ulazu ventilatora (u kg/m3);

- faktor kompresije je bezdimenzionalna veličina koja opisuje količinu kompresije gasa proteklog tokom ispitivanja i izračunava se kao odnos mehaničkog rada koji ventilator vrši na gas i rada koji bi se vršio na nestišljiv fluid istog masenog protoka, ulazne gustine i odnosa pritiska, uzimajući u obzir pritisak ventilatora kao ukupni pritisak (kp)  ili statički pritisak (kps);

- kpsje koeficijent kompresije za proračun statičke snage gasa ventilatora;

- kpje koeficijent kompresije za proračun ukupne snage gasa ventilatora;

- konačni sklop je dovršeni ili na licu mjesta sastavljen sklop ventilatora koji sadrži sve elemente za pretvaranje električne energije u snagu gasa ventilatora bez potrebe dodavanja više dijelova ili komponenti;

- nekonačni sklop je sklop dijelova ventilatora, koji se sastoji od najmanje propelera, a kojem je potrebna jedna ili više spoljnih komponenti kako bi bio u mogućnosti pretvoriti električnu energiju u snagu gasa ventilatora;

- direktni pogon je pogon ventilatora kod kojeg je propeler pričvršćen za osovinu motora, bilo direktno ili putem koaksijalne spojnice i kada je brzina propelera istovjetna obrtnoj brzini motora;

- prenos je pogon ventilatora koji nije direktni i može uključivati prenose primjenom remenog pogona, mjenjača ili klizne spojnice;

- pogon niske efikasnosti je prenos sa primjenom remena čija je širina manja od tri debljine remena ili primjenom nekog drugog oblika prenosa osim pogona visoke efikasnosti;

- pogon visoke efikasnosti je prenos sa primjenom remena čija širina iznosi najmanje tri debljine remena, zupčastog remena ili sa primjenom zupčanika.

- Metoda mjerenja

Za potrebe usklađenosti i provjeru usklađenosti sa zahtjevima ovog pravilnika, vrše se mjerenja i proračuni primjenom pouzdanih, tačnih i ponovljivih metoda, uzimajući u obzir opšte priznate najsavremenije metode mjerenja, za čije se rezultate smatra da imaju malu nesigurnost.

- Metoda proračuna

Proračun energetske efikasnosti određenog ventilatora zasniva se na odnosu snage gasa i ulazne električne snage motora, gdje je snaga gasa ventilatora proizvod stope zapreminskog protoka gasa i razlike pritisaka sa obije strane ventilatora. Pritisak je statički pritisak ili ukupni pritisak, koji predstavlja zbir statičkog i dinamičkog pritiska zavisno od mjerenja i kategorije efikasnosti.

  - Ako se ventilator isporučuje kao konačni sklop, mjeri se snaga gasa i ulazna električna snaga ventilatora u režimu njegove optimalne energetske efikasnosti na sljedeći način:

  - za slučaj da ventilator ne uključuje frekventnu regulaciju, računa se cjelokupna efikasnost primjenom sljedeće jednačine:

ηe = Pu(s) /Pe

gdje je:

ηe- cjelokupna efikasnost;

Pu(s) 	- snaga gasa ventilatora, određena u skladu sa podtačkom 3.3 ovog priloga, kada ventilator radi u režimu svoje optimalne energetske efikasnosti;

Pe- snaga mjerena na glavnim ulaznim priključcima motora ventilatora na električnu mrežu, kada ventilator radi u režimu svoje optimalne energetske efikasnosti;

  - za slučaj da ventilator uključuje frekventnu regulaciju, izračunava se cjelokupna efikasnost primjenom sljedeće jednačine:

ηe = (Pu(s) / Ped) · Cc

gdje je:

ηe-cjelokupna efikasnost;

Pu(s)- snaga gasa ventilatora, određena u skladu sa podtačkom 3.3 ovog priloga, kada ventilator radi u režimu svoje optimalne energetske efikasnosti;

Ped- snaga mjerena na glavnim ulaznim priključcima frekventnog regulatora ventilatora na električnu mrežu kada ventilator radi u režimu svoje optimalne energetske efikasnosti;

Cc- kompenzacioni faktor djelimičnog opterećenja kako slijedi:

- za motor sa frekventnim regulatorom i Ped ≥ 5 kW, Cc= 1,04,

- za motor sa frekventnim regulatorom i Ped< 5 kW, Cc = -0,03 ln(Ped) + 1,088.

  - Ako se ventilator nabavlja kao nekonačni sklop, cjelokupna efikasnost ventilatora izračunava se u režimu optimalne energetske efikasnosti propelera, primjenom sljedeće jednačine:

ηe = ηr · ηm · ηT · Cm · Cc

gdje je:

ηe- cjelokupna energetska efikasnost;

ηr- efikasnost propelera ventilatora koja predstavlja odnos snage gasa ventilatora određene u skladu sa podtačkom 3.3 ovog priloga, u režimu optimalne energetske efikasnosti (Pu(s)) i snage osovine ventilatora u režimu optimalne energetske efikasnosti propelera (Pa);

ηm- nominalna nazivna efikasnost motora u skladu sa propisom kojim se uređuju zahtjevi za ekodizajn električnih motora. U slučaju da motor nije obuhvaćen navedenim propisom ili u  slučaju da motor nije isporučen, ηm se izračunava primjenom sljedećih vrijednosti:

- ako je preporučena ulazna električna snaga Pe ≥ 0,75 kW,

ηm = 0,000278×(x3) – 0,019247× (x2) + 0,104395×x + 0,809761,

gdje je x = lg(Pe) , a Pe kako je definisano u tački 3 podtačka a) ovog priloga,

- ako je preporučena ulazna električna snaga Pe< 0,75 kW,

ηm = 0,1462×ln(Pe) + 0,8381,

i Pe  e kako je definisano u tački 3 podtačka a ovog priloga, pri čemu ulazna električna snaga Pe koju preporučuje proizvođač ventilatora treba da bude dovoljna da ventilator dostigne svoju optimalnu energetsku efikasnost, uzimajući u obzir gubitke iz sistema prenosa, ako se primjenjuju.

ηT-efikasnost pogona za koji se koriste sljedeće zadate vrijednosti:

- za direktan pogon ηT = 1,0;

- ako je prenos pogon niske efikasnosti i

- Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,96, ili

- 1 kW < Pa< 5 kW, ηT = 0,0175 × Pa + 0,8725, ili

- Pa ≤ 1 kW, ηT = 0,89,

- ako je prenos pogon visoke efikasnosti i

- Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,98, ili

- 1 kW < Pa< 5 kW, ηT = 0,01 × Pa + 0,93, ili

- Pa ≤ 1 kW, ηT = 0,94.

Cm- kompenzacioni faktor za usklađivanje komponenti koji iznosi 0,9;

Cc- kompenzacioni faktor djelimičnog opterećenja:

- za motor bez frekventnog regulatora, Cc = 1,0,

- za motor sa frekventnim regulatorom i Ped ≥ 5 kW, Cc = 1,04,

- za motor sa frekventnim regulatorom i Ped< 5 kW, Cc = -0,03 ln(Ped) + 1,088.

  - Snaga gasa ventilatora, Pu(s) (kW) izračunava se u skladu sa metodom ispitivanja kategorije mjerenja koju je odabrao dobavljač ventilatora:

- ako je ventilator izmjeren u skladu sa kategorijom mjerenja A, za statičku snaga gasa ventilatora Pus koristi se matematički izraz:  Pus = q · psf  · kps;

- ako je ventilator izmjeren u skladu sa kategorijom mjerenja B, za statičku snaga gasa ventilatora Pus koristi se matematički izraz: Pu  = q · pf  · kp;

- ako je ventilator izmjeren u skladu sa kategorijom mjerenja C, za statičku snaga gasa ventilatora Pus koristi se matematički izraz:  Pus = q · psf  · kps;

- ako je ventilator izmjeren u skladu sa kategorijom mjerenja D, za statičku snaga gasa ventilatora Pus koristi se matematički izraz: Pu = q · pf  · kp.

- Proračun ciljane energetske efikasnosti

Ciljana energetska efikasnost je energetska efikasnost koju ventilator određenog tipa mora postići kako bi ispunio zahtjeve iz ovog pravilnika (iskazana u procentima cjelobrojnog iznosa). Proračun ciljane energetske efikasnosti uzima u obzir ulaznu električnu snagu Pe(d) i minimalni stepen efikasnosti (N) propisan u Prilogu 1 ovog pravilnika.

Pri proračunu ciljane energetske efikasnosti uzimaju se u obzir različite karakteristike pojedinih tipova ventilatora.

  - Ciljana energetska efikasnost aksijalnih ventilatora, centrifugalnih ventilatora sa lopaticama zakrivljenim prema naprijed i centrifugalnih radijalnih ventilatora sa lopaticama (sa ugrađenim aksijalnim ventilatorom) izračunava se primjenom sljedećih formula u zavisnosti od ulazne električne snage (Pe(d)):

| Za Pe(d) od 0,125 kW do 10 kW | Za Pe(d) od 10 kW do 500 kW |
| --- | --- |
| ηtarget = 2,74 · ln(Pe(d)) – 6,33 + N | ηtarget = 0,78 · ln(Pe(d)) – 1,88 + N |

gdje je N cijeli broj potrebnog stepena efikasnosti.

  - Ciljana energetska efikasnost centrifugalnih ventilatora sa lopaticama zakrivljenim prema nazad bez kućišta, centrifugalnih ventilatora sa lopaticama zakrivljenim prema nazad sa kućištem i ventilatora sa kombinovanim protokom izračunava se primjenom sljedećih formula, u zavisnosti od ulazne električne snage (Pe(d)):

| Za Pe(d) od 0,125 kW do 10 kW | Za Pe(d) od 10 kW do 500 kW |
| --- | --- |
| ηtarget = 4,56 · ln(Pe(d)) – 10,5 + N | ηtarget = 1,1 · ln(Pe(d)) – 2,6 + N |

gdje je N cijeli broj potrebnog stepena efikasnosti.

  - Ciljana energetska efikasnost ventilatora unakrsnog protoka izračunava se primjenom sljedećih formula, u zavisnosti od ulazne električne snage (Pe(d)):

| Za Pe(d) od 0,125 kW do 10 kW | Za Pe(d) od 10 kW do 500 kW |
| --- | --- |
| ηtarget = 1,14 · ln(Pe(d)) – 2,6 + N | ηtarget = N |

gdje je N cijeli broj potrebnog stepena efikasnosti.

- Primjena ciljane energetske efikasnosti

Kako bi se ispunili minimalni zahtjevi energetske efikasnosti, cjelokupna efikasnost ventilatora (ηe) izračunata u skladu sa tačkom 3 ovog priloga, mora biti istovjetna ili veća od vrijednosti ciljane energetske efikasnosti (ηtarget) koju određuje stepen efikasnosti.

PRILOG 3

PROVJERA USAGLAŠENOSTI MJERENJA SA TEHNIČKIM  
ZAHTJEVIMA EKO DIZAJNA ZA VENTILATORE

U svrhu provjere usaglašenosti mjerenja sa tehničkim zahtjevima eko dizajna ventilatora primjenjuje se sljedeći postupak provjere:

- ispituje se samo jedna jedinica;

- smatra se da model ispunjava zahtjeve iz ovog pravilnika ako je cjelokupna efikasnost ventilatora (ηe)  jednaka najmanje ciljanoj energetskoj efikasnosti ×0,9 izračunatoj u skladu sa Prilogom 2 tačka 3 ovog pravilnika i primjenom stepena efikasnosti iz Priloga 1 ovog pravilnika;

- ako rezultat iz tačke 2 nije postignut:

- za modele koji se proizvode u količinama manjim od pet godišnje, smatra se da model ne ispunjava uslove iz ovog pravilnika,

- za modele koji se proizvode u količinama od pet ili više godišnje, ispituju se tri dodatne jedinice;

- smatra se da model ispunjava zahtjeve ovog pravilnika ako je prosječna cjelokupna efikasnost (ηe) tri jedinice iz tačke 3 ovog priloga jednaka najmanje ciljanoj energetskoj efikasnosti × 0,9 izračunatoj u skladu sa Prilogom 2 tačka 3 ovog pravilnika i primjenom stepena efikasnosti iz Priloga 1 ovog pravilnika;

- ako rezultati iz tačke 4 ovog priloga nijesu postignuti, smatra se da model ne ispunjava tehničke zahtjeve eko dizajna ventilatora.