	Карактеристика
	Јединица
	Границе
	Метода

	Густина на 15°C,

најмање

највише
	kg/m3
	820

860
	SRPS EN ISO 3675

SRPS B.H8.134 (*ASTM D4052)

SRPS ISO 12185

	Изглед
	Бистра, прозирна течност без механичких нечистоћа 
	Визуелно

	Дестилација 90%(V/V) предестилисанoг на највише
	°C
	375
	SRPS EN ISO 3405

	Вискозност на 20°C, 
најмање
највише
	mm2/s
	2,00 
9,00
	SRPS ISO 3104

SRPS B.H8.131 (*ASTM D445)

	*Филтрабилност (CFPP)
	°C
	Класа A, B, C, D, E и F
	SRPS EN 116

	Тачка паљења, најмање
	°C
	55
	SRPS EN ISO 2719

	Садржај пепела, највише
	%(m/m)
	0,01
	SRPS EN ISO 6245

	Угљенични остатак (на 10% остатка дестилације), највише
	%(m/m)
	0,30
	SRPS ISO 6615

SRPS ISO 10370

	Садржај воде, највише
	mg/kg
	500
	SRPS EN ISO 12937
ISO 6296

	Корозија бакарне траке (3h на 50°C)
	Оцена
(класа)
	1
	SRPS EN ISO 2160

	Садржај сумпора, највише
	mg/kg
	1000
	SRPS EN ISO 8754

	Цетански индекс, најмање
	
	45
	SRPS EN ISO 4264 

SRPS B.H8.130 (*ASTM D4737)

	Боја
	Зеленa 
	Визуелно

	Садржај индикатора, најмање
	mg/L
	8,0
	SRPS B.H8.065

	*Класе дизел горива у зависности од климатских услова утврђене су Прилогом НА стандарда SRPS EN 590


